**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НОВОЕ МАНСУРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **446474, Российская Федерация,**  **Самарская область,**  **Похвистневский район,**  **с.Новое Мансуркино,**  **ул.Школьная, 56-а** | **ОГРН 1116372001437**    **ИНН 6372019612** |
| **тел.:8(84656) 46-1-86**  **е-mail:** n\_mansur\_sch\_phvy@samara.edu.ru |  |

**От « \_\_\_» августа 20189г. Исх №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  С.В.Абросимову |

В ответ на предписание от 19 декабря 2018 года № 147/1/1 сообщаем о том,

1. что в МБУ «Служба материально-технического обслуживания муниципального района Похвистневский Самарской области», который является собственником здания и территории, пять раз были направлены обращения (копии обращений прилагаются) на устранение указанных нарушений, а именно:

* 1. Отсутствие протокола испытания наружной пожарной лестницы ( не реже 1 раза в 5 лет ( п.9 Правил противопожарного режима в РФ, п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390);

**Испытание проведено. Копия протокола испытания пожарной лестницы № 14-06/2019 от 06.08.2019 г. выданной ООО «ПожСнабСервис», прилагается.**

* 1. Отсутствие противопожарной двери в прачечной детского сада (ч.4ст.1, ч.4с. 4 1.3.с. 6, ч.1.13ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.17, п.5.2.4., п.5.2.6 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

**Копия письма об устранении данного нарушения прилагается**

* 1. Несоответствие лестницы, ведущей на 2 этаж тренажерного помещения, где проступи лестничной клетки менее 25 см и число ступеней более 18 (ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 8.8.1. СП 1.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

**Борцовский и тренажерный залы закрыты для проведения занятий, тренировок до момента устранения нарушений (замена лестничной клетки), приказ «Об отмене занятий и мероприятий в борцовском и тренажерном залах» от 20.04.2018г. № 23-од. Устранение данного нарушения требует больших финансовых средств( около 600 тыс) и без включения школы в региональную программу данный вопрос нам не решить.**

* 1. Отсутствие источника противопожарного водоснабжения для тушения пожаров на территории ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино (ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 4. П.8.6. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)

**Данный вопрос обсуждался с привлечением главы поселения Новое Мансуркино Газеевым И.М. и руководителем МУПП ЖКХ Похвистневского района Станиным Н.М. МБУ «Служба материально-технического обслуживания муниципального района Похвистневский Самарской области».**

1. 5. Отсутствие документов на размещение детского сада по внесению изменений класса функциональной пожарной опасности здания в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности ( п.23. правил противопожарного режима в РФ)

**Предоставляем копию заключения № 11/230-2012 о независимой оценке пожарного риска, выданной ООО «СМУ-11» от 26.11.2012 года по окончанию капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино.**

Директор: Т.А.Валеева

Ответственный исполнитель: Т.А.Валеева

Тел.контактный: 88465646186

Адрес электронной почты [n\_mansur\_sch\_phvy@samara.edu.ru](mailto:n_mansur_sch_phvy@samara.edu.ru)